相住建质〔2020〕8号

关于加强相城区建设工程消防安全的指导意见

开发区、高铁新城规划建设局，高新区城乡建设管理局，度假区规划建设办，各镇（街道）建管所，各有关单位：

为了切实推进建设工程消防安全标准化管理，确保区内建设工程消防安全平稳可控，保障施工人员的生命安全，避免不必要的财产损失，依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）和《江苏省建设工程施工现场消防安全标准》（DGJ32/J73-2008）等相关规范和标准，现就做好建设工程消防安全管理工作提出如下指导意见：

一、加强施工现场消防安全管理

（一）加强动火作业管理

1.落实主体责任。施工单位应建立动火审批制度，编制动火作业施工方案；对动火人员开展教育培训，并确保持证上岗；实施动火作业前应进行安全交底工作；加强动火过程监护及突发事故处置。监理单位应负责动火作业施工方案审批，动火人员特殊工种资质审核，动火点风险评估与动火条件的复核，动火过程监护等。

2.落实防范措施。动火作业前，应对作业现场可燃物进行清理，裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离；高空、地下空间动火作业时，特别要加强火星溅落点的立体监护，严格落实使用石棉布、接火斗等防护措施；具有火灾、爆炸危险的场所严禁进行明火作业；五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；脚手架工程外围安全防护网必须采用阻燃型安全防护网。

3.加强检查清理。动火作业结束后，应对现场进行检查、清理，并应在确认无火灾危险后，动火作业和监护人员方可离开；高空动火作业及作业时火星飞溅可能影响到周围可燃物的，动火作业结束检查、清理后，监护人员必须间隔一段时间后到现场进行再次检查和确认；在地下空间、敷设电缆的电缆夹层、电缆沟和其他有电缆的地方，动火作业结束进行检查、清理后，监护人员应到现场再复查不少于2次，每次间隔宜30分钟以上，防止残留火星持续阴燃致灾。

4.落实应急措施。进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，除配备灭火器材外，必须落实临时消防水源。施工单位和监理单位应定期认真检查并测试临时消防给水系统的水量、水压是否能满足正常使用需要。

（二）加强易燃易爆可燃物品全程管控

1.加强危险品进场管控。可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应按照要求分类成垛堆放，且采用不燃或难燃材料覆盖并落实防护措施。施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料应及时清理。

2.加强危险品储存管控。易燃易爆危险品应分类专库储存，确保库房内通风良好，并设置严禁明火标志。室内使用油漆及其它有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物质作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电。

易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15米，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10米。

3.加强危险品使用管控。乙炔等气瓶搬运、存放、使用应保持直立状态，并采取防倾倒措施，严禁横躺卧放，严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶；气瓶与火源距离不应小于10米，并应采取避免高温和防止曝晒的措施；气瓶应分类储存，库房内应通风良好；氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5米。

4.设置标准化吸烟区。施工现场应设置专门吸烟区，严禁在施工区域吸烟。吸烟区应依照施工现场总平面图设置，且必须与卫生间、垃圾池等污染源以及危险品仓库等危险源保持一定距离；严禁携带易燃易爆物品、可燃物品或食品等进吸烟区；吸烟区应设置灭火器、感烟报警器和消防简易喷淋设施。

（三）确保消防设施全覆盖

1.使用合格消防器材。施工单位应对现场使用、配置的消防设施和器材认真检查确认，确保配置、使用经过国家强制认证的合格消防产品。消防产品强制性产品认证信息详见《中国消防产品信息网》。

2.合理选型配置消防器材。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所等施工现场应按标准科学合理设置灭火器材，固体可燃物较多的场所还应配置一定数量的水基型灭火器。在建工程各个楼层的通道口、楼梯口，应在显著位置配备适当数量的灭火器，每处不少于两具；建筑高度大于24米或单体体积超过30000立方米的在建工程，应设置临时室内消防给水系统，设置消防临时贮水池和加压水泵，沿主体设置消防竖管，每层应配备消防水枪、水带、软管、消防水源接口等设施。

3.标准配置消防水源。施工现场临时消防给水系统应按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）和《江苏省建设工程施工现场消防安全标准》（DGJ32/J73-2008）的要求与在建工程的施工同步设置。临时消防给水系统应做到无盲区、全覆盖保护，临时消防给水系统中的加压水泵、中转水池（水箱）、供水管网上的控制阀门、水泵接合器、室内消火栓等应确保满足要求、正常使用，不得擅自挪用、关闭、停用。

（四）合理配置消防救援设施

施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2 个。当确有困难只能设置1 个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于5m，且不宜大于40m。在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置，也可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。

二、加强生活区消防安全管理

（一）加强生活区临时设施搭设标准化管理

1.科学合理布局。生活区必须统筹安排，合理布局，满足安全、消防、卫生防疫、环境保护、防汛、防洪等要求，符合相关的国家及地方设立标准要求。

2.针对性编制专项施工方案。全区所有新建建设工程开工前，施工单位应根据施工现场实际情况和有关标准规范，组织专业人员进行设计，编制《生活区临时设施专项施工方案》，并经企业技术负责人审批、项目总监理工程师审查合格。专项施工方案必须严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）和《江苏省建设工程施工现场消防安全标准》（DGJ32/J73-2008）等相关法规标准，对工地生活区进行合理布置，满足防火、灭火及人员安全疏散的要求。

3.加强生活区验收公示。监理单位应按照相应规范、标准要求对临时设施进行监理，发现问题应及时督促整改。临时设施施工完成后，施工单位应会同监理单位进行验收，未经验收或验收不合格的临时设施不得投入使用。生活区大门应张贴生活区验收合格牌。（详见附件1、附件2）

4.加强宿舍搭设管理。宿舍应采用耐火等级为A级的活动板房；人均使用面积不得小于2.5平方米，每间宿舍居住人数不得超过6人；宿舍外墙不得设置铁栅栏；宿舍必须设置可开启式窗户，保持室内通风；宿舍的建造层数不得超过2层，安全疏散楼梯应靠两侧设置（宿舍设立参考标准详见附件4）。

5.加强食堂管理。食堂应采用耐火等级为A级的活动板房，液化气瓶组应设置在独立的储瓶间内，与厨房操作间完全分隔。

（二）加强生活区临时消防设施标准化管理

1.生活区应设置室外消防设备、消防给水系统、消防水箱、消火栓（消火栓的间距不应大于120米）。

2.生活区灭火器应按每100平方米设置1组，每组不少于2个，每层不应少于2组，食堂及厨房操作间每75平方米应设置一组，灭火器应采用不低于4公斤的干粉灭火器。

3.生活区内应安装临时室内消火栓，消火栓口径不得少于65mm，在保证消火栓压力的情况下可使用市政用水，在消火栓压力不足时，可建贮水池、增压泵来保证消火栓出水压力。

4.生活区宿舍、工地厨房、食堂等人员密集场所及施工现场其他具有火灾危险性的重点部位均应安装光电型独立感烟报警器和消防简易喷淋设施。

（三）加强生活区消防安全检查

施工单位要加强生活区消防安全管理工作，明确生活区消防安全责任人和管理人，完善消防安全管理制度，定期开展消防安全隐患排查，确保各项消防安全措施落实到位。监理单位要按照有关法律、法规、文件及消防技术标准规范等规定，对生活区消防安全实施监督，重点加强对生活区的巡查，发现火灾隐患时，应立即要求施工单位改正。建设单位应积极参与、督促和协调消防安全工作，并负相应的消防安全责任。加强宿舍用电管理。宿舍设置用电计量及限流保护，电压不得高于36V；每间可供住宿人员照明、手机充电、电扇等生活用电，但不能用热得快、电饭煲、电炒锅等大功率电器，照明电路应与插座分开；宿舍内插座、线路不得随意改动，严禁私拉乱接。

三、加强消防安全责任落实

1.落实建设单位主体责任。建设单位应认真履行协调管理参建各方消防安全责任。建设单位负责牵头组织签订建设工程项目施工安全生产承诺书及两个以上施工单位在同一作业区域进行施工作业时双方之间的安全生产管理协议，依法明确消防安全责任；组织施工现场消防安全检查，对发现的问题，依据各参建单位职责落实整改时限、措施和责任。

2.落实施工单位主体责任。施工单位应认真履行施工现场消防安全管理责任。施工单位应建立健全消防安全责任制和各类消防安全管理制度、操作规程。明确消防安全负责人和安全管理人员；定期开展消防安全检查，制订消防安全保障方案和火灾事故应急救援预案，定期演练；加强对员工消防安全宣传教育，特殊工种人员做到持证上岗；定期检查和更新消防设施，确保消防设施完好有效；做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录，建立现场消防安全管理档案。

3.落实监理单位主体责任。监理单位应认真履行消防安全监理责任，审查消防安全管理制度，审核消防安全措施和消防应急救援预案，督促施工企业落实消防安全生产责任，检查各项消防措施的落实情况。发现违反消防安全管理规定或者消防安全操作规程行为的，应及时予以制止和纠正；发现重大火灾隐患时，应责令施工单位停止施工作业，并督促立即整改，如制止无效或整改不力应及时向建设单位和相关行政主管部门报告。

4.各板块建设工程主管部门要落实属地管理责任，加强消防安全“网格化”管理工作；加强属地建设工程消防安全检查，对检查发现的问题和火灾隐患，依法查处或者移送、通报相关主管部门处理。

四、加大责任单位和责任人处罚

各建设单位、施工单位、监理单位应严格按本指导意见的要求严格落实建设工程消防安全职责。对施工现场和生活区存有火灾安全事故隐患的，应限期整改闭环；对整改不力或拒不整改的，根据《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规予以严肃查处。

附件：1. 生活区临建（零星）工程竣工验收总表

2. 相城区XX工地生活区验收合格牌

3. 生活区板房平面布置、防火间距具体要求

4. 宿舍设立参考标准

苏州市相城区住房和城乡建设局

2020年3月2日

（此件公开发布）

抄：市住建局。

苏州市相城区住房和城乡建设局办公室       2020年3月2日印发

附件1

| 生活区临建（零星）工程竣工验收总表 |
| --- |
| 建设项目名称 |  |
| 项目建设地址 |  |
| 施工单位名称 |  | 企业性质 |  |
| 施工单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 施工单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目开竣工日期 |  | 验收日期 |  |
| 建设项目管理单位 |  | 项目总投资 |  |
| 工程内容及施工经过，（内容包含但不限于消防、临建设施承载力、污水排放等内容） |  |
| 质量评定 |  |
| 验收结论 |  |
| 施工（委托管理）单位（签章） | 年月日 |
| 总包单位项目部（签章） | 年月日 |
| 总包单位（签章） | 年月日 |
| 验收主持单位（签章） | 年月日 |
| 验收组成员签字 | 年月日 |

附件2

相城区XX工地生活区验收合格牌

| 生活区负责人 |  |
| --- | --- |
| 搭设负责人 |  |
| 机电部门验收人 |  |
| 技术部门验收人 |  |
| 安全部门验收人 |  |
| 施工单位验收人 |  |
| 建设单位验收人 |  |
| 验收时间 |  |

附件3

生活区板房平面布置、防火间距具体要求：

生活区装配式宿舍防火间距不得小于4米；

生活区单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0米，双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5米；

临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6米；

生活区装配式宿舍当层数大于1层时，应至少设置2部疏散楼梯，且疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度；

装配式宿舍房间的建筑面积不应大于30平方米，其他房间的建筑面积不宜大于100平方米；

生活区出入口的设置应满足消防车通行的要求，其数量不宜少于2个。当只能设置1个出入口时，应在生活区内设置满足消防车通行的环形道路。临时消防车道、临时疏散通道、安全出口应保持畅通，不得堵塞、占用、封闭；

生活区消防车道应符合以下标准：

a、消防车道宜为环形，无法设置环形车道时，应在消防通道尽端设置尺寸不小于12米×12米的回车场；

b、消防车道净宽度和净空高度均不得小于4米；

c、消防车道右侧应设置消防车行进道路指示标识；

d、消防车道路基、路面以及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载；

e、消防车道与临时设施的距离不宜小于5米，且不宜大于40米；

f、临时设施周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，可不设置临时消防通道。

临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地及在建工程的长边一侧，应满足消防车正常操作要求且不应小于6米，与在建工程外脚手架的净距不宜小于2米，且不宜超过6米。

附件4

宿舍设立参考标准

| 序号 | 建筑标准 | 箱式房屋 | K型房屋 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房间规格 | 6055×2990×2896（mm）, 净高≥2.5米 | 5460×3640×2850（mm）， 净高≥2.5米 |
| 2 | 墙体 | 镀锌地面框架梁厚度≥4mm； 镀锌屋面框架梁厚度≥4mm； 镀锌立柱厚度≥3mm； 镀锌量≥100g | 型钢立柱和框架梁 |
| 3 | 墙面 | 彩钢复合板厚度≥75mm； 彩钢板厚度≥0.5mm，镀锌量≥30g； 玻璃丝棉容重≥64kg/m3 | 彩钢复合板厚度≥75mm |
| 4 | 地面 | 彩钢单板厚度≥0.3mm； 地面保湿材料玻璃丝棉厚度≥100mm，容重≥14kg/m3； 地面结构水泥板厚度≥19mm； 常用环保型地板，厚度≥2mm。 | 复合地板等常用饰面材料 |
| 5 | 屋顶 | 彩钢瓦楞屋面瓦厚度≥0.7mm，双面镀锌≥80g； 吊顶彩钢单板厚度≥0.5mm | 整体防水材料、 轻质板材吊顶 |
| 6 | 窗 | 中空双玻推拉窗，带防盗网带纱窗 2扇/间 | 铝合金推拉窗 2扇/间 |
| 7 | 门 | 钢质门，尺寸≥W850mm×H2000mm，含门锁、门档 | 塑钢门 |
| 8 | 灯 | 双管日光灯2套（36W×2） 2个/间 | 日光灯（40W） 2个/间 |
| 9 | 电源插座 | 普通五孔插座2个、空调插座1个， 单键开关1个， 工业插头（3P32A）1个 | USB插座2个， 空调插座1个， 单键开关1个 |